## PRESENTACION
Dirección de Operación y Mantenimiento
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025
A
SITIOS CELULARES
Mnemonico
Mnemonico(s) de sitio (todos los ID que contenga el sitio)
NOMBRE DE SITIO
TIPO DE RADIOBASE INDOOR/OUTDOOR
Región:
Central:
Dirección:
| Fecha: | 2026-09-08
| Ingeniero que lo realizo: | JAVIER JIEMENZ RUZ
No de Tarea (WO):

## (HW) ALARMAS DE FUERZA
ALARMAS DE FUERZA HUAWEI Y ERICSSON
VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFIRMANDO QUE SE GENERA WO.
Indicar en estatus: OK=bien, NOK=Mal, SC=Se corrigió, NA=No aplica
ALARMAS HUAWEI (REGIONES 5,7 Y 8)
Número | ESCENARIO | POSICION | ESTATUS |  | ID ALARM | LEYENDA DE ALARMA
UPEU 19/USLP2
1 | GABINETE INDOOR Verificar alarmas externas declaradas, anotar que su funcionamiento sea correcto. | IN2-1 IN2-2 |  |  | 65173 | NO SE DEBE DE CABLEAR NADA
|  | IN3-1 IN3-2 |  |  | 65174 | NO SE DEBE DE CABLEAR NADA
|  | IN2-3 IN2-4 |  |  | 65175 | FALLA DE AC G1
|  | IN3-3 IN3-4 |  |  | 65176 | BAJO NIVEL DE VOLTAJE 1 G1
|  | IN0-1 IN0-2 |  |  | 65177 | FALLA DE RECTIFICADOR G1
|  | IN1-1 IN1-2 |  |  | 65178 | FALLA DE FUSIBLE G1
|  | IN0-3 IN0-4 |  |  | 65179 | ALARMA BLVD G1
|  | IN1-3 IN1-4 |  |  | 65174 | LIMITE DE POTENCIA TOTAL 81% G1
2 | GABINETE OUTDOOR Verificar alarmas externas declaradas, anotar que su funcionamiento sea correcto. | IN2-1 IN2-2 |  |  | 65173 | ALARMA INTRUSION G1
|  | IN3-1 IN3-2 |  |  | 65152,65166 | ALARMA DE INTRUSION G2/2G
|  | IN2-3 IN2-4 |  |  | 65175 | FALLA DE AC G1
|  | IN3-3 IN3-4 |  |  | 65176 | BAJO NIVEL DE VOLTAJE 1 G1
|  | IN0-1 IN0-2 |  |  | 65177 | FALLA DE RECTIFICADOR G1
|  | IN1-1 IN1-2 |  |  | 65178 | FALLA DE FUSIBLE G1
|  | IN0-3 IN0-4 |  |  | 65179 | ALARMA BLVD G1 / FAN FAIL / TEC FAIL
|  | IN1-3 IN1-4 |  |  | 65174 | LIMITE DE POTENCIA TOTAL 81% G1
EMUA
3 | ALARMAS EXTERNAS CON BLE NOKIA | S1 |  |  | 65101 | ALARMA DE INTRUSION NK
|  | S3 |  |  | 65103 | ALTA TEMPERATURA NK
|  | S4 |  |  | 65104 | FALLA DE AC NK
|  | S5 |  |  | 65105 | BAJO NIVEL DE VOLTAGE NK
|  | S6 |  |  | 65106 | ALARMA LVD NK
|  | S7 |  |  | 65107 | FALLA DE RECTIFICADOR NK
|  | S8 |  |  | 65108 | FALLA DE CONVERTIDOR NK
|  | S9 |  |  | 65109 | FALLA DE FUSIBLE NK
|  | S10 |  |  | 65110 | LIMITE DE POTENCIA TOTAL 81% NK
4 | ALARMAS RESPALDO DE ENERGIA (PLANTA) | S11 |  |  | 65111 | RESPALDO DE ENERGIA PE OPERANDO
|  | S12 |  |  | 65112 | BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE PE
|  | S13 |  |  | 65113 | ALARMA MAYOR PE
|  | S14 |  |  | 65114 | AUSENCIA DE BATERIAS NK
|  | S15 |  |  | 65115 | AUSENCIA DE BATERIAS TX
|  | S16 |  |  | 65116 | AUSENCIA DE BATERIAS CE
5 | ALARMAS EXTERNAS: CONTENEDOR = CT GAB OUTDOOR TX = TX | S17 |  |  | 65117 | ALARMA DE INTRUSION TX
|  | S18 |  |  | 65118 | ALTA TEMPERATURA TX
|  | S19 |  |  | 65119 | FALLA DE AC TX
|  | S20 |  |  | 65120 | BAJO NIVEL DE VOLTAJE 1 TX
|  | S21 |  |  | 65121 | FALLA DE RECTIFICADOR TX
|  | S22 |  |  | 65122 | FALLA DE FUSIBLE TX / CONVERTIDORES
|  | S23 |  |  | 65123 | IMITE DE POTENCIA TOTAL 81% TX
6 | ALARMAS EXTERNAS DE CARRIER | S24 |  |  | 65124 | ALARMA DE INTRUSION CE
|  | S25 |  |  | 65125 | ALTA TEMPERATURA GABINETE CE
|  | S26 |  |  | 65126 | ALLA DE AC CE
|  | S27 |  |  | 65127 | BAJO NIVEL DE VOLTAJE 1 CE
|  | S28 |  |  | 65128 | FALLA DE RECTIFICADOR CE
|  | S29 |  |  | 65129 | FALLA DE FUSIBLE CE
|  | S30 |  |  | 65130 | LIMITE DE POTENCIA TOTAL 81% CE
7 | ALARMAS EXTERNAS ADICIONALES | S9 |  |  | 65131 | SENSOR DE MOVIMIENTO TX (ALARMA LOCAL 1)
|  | S10 |  |  | 65132 | FALLA DE RECTIFICADOR MAYOR TX (ALARMA LOCAL 2)
|  | S13 |  |  | 65133 | ALARMA DE INTRUSION PE (ALARMA LOCAL 3)
|  | S14 |  |  | 65134 | ROBO DE PLANTA (ALARMA LOCAL 4)
|  | S15 |  |  | 65135 | SENSOR DE MOVIMIENTO PE (ALARMA LOCAL 5)
|  | S16 |  |  | 65136 | SUPRESOR DE PICOS (ALARMA LOCAL 6)
|  | S23 |  |  | 65137 | ALTA TEMPERATURA 40C TX (ALARMA LOCAL 7)
|  | S30 |  |  | 65138 | ROBO DE BARRAS (ALARMA LOCAL 8)
|  | S31 |  |  | 65139 | ALARMA DE FUEGO TX (ALARMA LOCAL 9)
|  | S32 |  |  | 65140 | BAJA TEMPERATURA TX (ALARMA LOCAL 10)
ALARMAS ERICSSON (REGIONES 1,2,3,4,6 Y 9)
PARA LA VALIDACIÓN DE ALARMAS SE TENDRA QUE CONSULTAR EN @DOC EL "ANEXO ESTANDAR DE ALARMAS DE FUERZA TELCEL-ERICSSON" O-00.62.02.04.01-004
ELEGIDO EL ESCENARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL SITIO SE REALIZARAN LAS PRUEBAS DE ALARMAS Y LLENAR EL SIGUIENTE FORMATO
Elemento monitoreado | TEXTO ESTANDAR A UTILIZAR PARA LA ALTA Y CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA / ETIQUETA | Severidad | Observaciones | SUP | Número de OVP | Posición | Código de colores | Nombre de la alarma en el equipo a monitorear / Posición en SAU | ESTATUS
Note on C19: INTRUSION DE 2DO GABINETE HUAWEI. EN LOS SITIOS GSM PUROS USAN EL ID 65196
Note on C48: Conectar en esta posicion las alarmas de Convertidores DC/DC y planta infinity

## PLANTA HUAWEI
REVISION DE PARAMETROS DE PLANTA DE FUERZA HUAWEI (SOLO REGIONES 5,7 Y 8)
Parámetros de estado: OK=bien, NOK=Mal, SC=Se corrigió, NA=No aplica
1.1 | PARAMETROS DE PLANTA DE FUERZA HUAWEI |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Validar conexión a todas las plantas de fuerza Huawei (No aplica para planta blanca con CPUM01)
B | Validar que el voltaje de flotacion este en -54 VDC en todas las plantas de fuerza huawei
C | Validar que el parametro de alarma de Under Voltage sea de -46 VDC en todas las plantas de fuerza huawei
D | Validar que los parametros BLVD (Desconexion de Baterias por bajo voltaje) sea de -42 VDC, el LLVD (Desconexion de Carga por bajo voltaje) se de -44 VDC, asi como el voltaje de reconexion sea de -51.5 VDC, en todas las plantas de fuerza huawei
E | Revisar por software que los FAN esten operando en modo Automatico (Solo para gabinetes outdoor y plantas de fuerza de gabinete TP48200T de 2 puertas), en todas las plantas de fuerza huawei
F | Revisar que los umbrales de alarma de Alta temperatura Ambiente y de Alta temperatura de Baterias esten en 50°C, en todas las plantas de fuerza huawei
G | Validar que este conectado y dado de alta el sensor de humedad y temperatura a la UIM de la planta de fuerza (validar via software en la planta, si el modelo lo permite), en todos los gabinetes huawei que tenga instalados. Asi como en en la EMUA de gabinetes de 2 puertas
H | Si el sitio cuenta con 2 TP48200T (Gabinetes de 2 Puertas), validar que esten interconectados los TBC300A (Controlador del TEC), validando que se tenga gestion desde la planta de fuerza hacia los TCU, en todos los gabinetes huawei que tenga instalados
1.2 | Alarmas externas: |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Validar que esten correctamente direccionadas las alarmas externas de la planta Huawei a su respectivo Relay de salida, dependiendo del modelo de gabinete y de planta de fuerza Huawei, en base a la siguiente relacion de alarmas, revisar en todos los gabinetes huawei que tenga instalados
GABINETE TP48200A Y TP48200B (1 PUERTA) CON PLANTA DE FUERZA PMU-CPMU01 (BLANCA SIN CONEXIÓN, SOLO DISPLAY FRONTAL), Password de Planta Huawei: 11#
ALARM SETTINGS - RELAY RELATED
| 1.-AC OFF - RELAY 1 | 10.- BAT TEMP ALARM - RELAY 6 |  |  |  |  | RELACION DE RELAY´S DE SALIDA VS. ALARMAS EN RBS HUAWEI
| 2.-DC LOW VOLT - RELAY 2 | 11.- ENV TEMP ALARM - RELAY 6 |  |  |  |  | RELAY 1 | FALLA DE AC G1
| 3.-RECT FAIL - RELAY 3 | 12.- DOOR ALARM - RELAY 4 (SOLO OUTDOOR) |  |  |  |  | RELAY 2 | BAJO NIVEL DE VOLTAJE 1 G1
| 4.-SPD FAIL - RELAY 5 | 13.- LOAD FUSE ALARM -RELAY 5 |  |  |  |  | RELAY 3 | FALLA DE RECTIFICADOR G1
| 5.-BATT FUSE ALARM- RELAY 5 | 14.- RECT PROTECT -RELAY 3 |  |  |  |  | RELAY 4 | ALARMA DE INTRUSION G1
| 6.-BATT OFF - RELAY 6 | 15.- T/C FAULT - RELAY 6 (SOLO OUTDOOR) |  |  |  |  | RELAY 5 | FALLA DE FUSIBLE G1
| 7.-TCU ALARM - RELAY 6 (SOLO OUTDOOR) | 16.- DIGITAL 1 ALARM - RELAY 6 (SOLO OUTDOOR) |  |  |  |  | RELAY 6 | ALARMA BLVD G1 / FALLA DE FAN / FALLA DE TEC
| 8.-RECT COM FAIL - RELAY 3 | 17.- DIGITAL 2 ALARM - RELAY 6 (SOLO OUTDOOR)
9.-DC HIGH VOLT - RELAY 2
GABINETE TP48200A Y TP48200B CON PLANTA DE FUERZA ENSPIRE (PMU NEGRA CON CONEXIÓN A LAPTOP, PANTALLA BLANCA), Password de planta Huawei: 001,0001,00001,000001
SITE SUMARY: |  | RECTIFIER: |  |  | RECTIFIER SUMARY:
1.-DC UNDERVOLTAGE - RELAY 2 |  | 1.- NO RESPONSE - RELAY 3 |  |  | 1.- MULTI RECT FAULT - RELAY 3
2.-DC ULTRA UNDER VOLTAGE - RELAY 2 |  | 2.- AC FAIL- RELAY 3
3.-MAINS FAILURE - RELAY 1 |  | 3.- RECTIFIER PROTEC- RELAY 3
4.-AMBIENT HIGH TEMP ALARM - RELAY 6 |  | 4.- RECTIFIER FAILURE - RELAY 3
5.-TEMP 1 HIGH ALARM - RELAY 6
6.-DOOR CONTACT ALARM - RELAY 4 (solo Outdoor) |  | BATERY SUMARY: |  |  |  |  | AL FINAL SI SE REALIZARON CAMBIOS SALVAR LA CONFIGURACION COMO DEFAULT
7.-LOAD FUSE BREACK - RELAY 5 |  | 1.- BATERY HIGH TEMPERATURE - RELAY 6
8.-DIN 1 ALARM (FAN) -RELAY 6 (solo Outdoor) |  | 2.- BLVD DISCONNECTING - RELAY 6
9.-DIN 2 ALARM (TEC) -RELAY 6 (Solo Outdoor) |  | 3.- BLVD DISCONNECTED - RELAY 6
10-AC SPD ALARM - RELAY 5 |  | 4.- LLVD DISCONNECTING - RELAY 6
11.- AMBIENT TEMPERATURE SENSOR MISSING - RELAY 6 |  | 5.- LLVD DISCONNECTED - RELAY 6
6.- BATERY FUSE BREAK 1 AL 6 - RELAY 5
GABINETE TP48200A, TP48200B Y TP48200T CON PLANTA DE FUERZA ENSPIRE (PMU NEGRA CON CONEXIÓN A LAPTOP, PANTALLA AZUL), Password de planta Huawei: 001,0001,00001,000001 ó Changeme
POWER SYSTEM: |  | RECTIFIER: |  |  |  | RECTIFIER GROUP:
1.- AC SPD FAILURE - RELAY 5 |  | 1.- RECTIFIER FAULT - RELAY 3 |  |  |  | 1.- RECTIFIER MISSING - RELAY 3
2.- AC FAILURE - RELAY 1 |  | 2.- RECTIFIER PROTECTION- RELAY 3 |  |  |  | 2.- RECTIFIER FAULT (REDUNDANT) - RELAY 3
3.- DC ULTRA UNDERVOLTAGE - RELAY 2 |  | 3.- RECTIFIER COMUNICATION FAILURE- RELAY 3 |  |  |  | 3.- RECTIFIER FAULT (NO REDUNDANT) -RELAY 3
4.- DC UNDER VOLTAGE - RELAY 2 |  | 4.- RECTIFIER POWER FAILURE - RELAY 3 |  |  |  | 4.- MULTIRECTIFIER FAULT - RELAY 3
5.- LOAD FUSE BREAK - RELAY 5 | [5 empty] | 5.- ALL RECTIFIER FAIL TO COMUNICATE - RELAY 3
6.- DOOR ALARM - RELAY 4 (Solo Outdoor)
7.- HIGH AMBIENT TEMPERATURE - RELAY 6
8.-DIN 1 ALARM (FAN) -RELAY 6 (solo Outdoor TP48200A)
9.-DIN 2 ALARM (TEC) -RELAY 6 (Solo Outdoor TP48200A)
10.- AMBIENT TEMPERATURE SENSOR MISSING - RELAY 6
BATERY GROUP: |  | BATTERY STRING |  |  |  | FAN GROUP:
1.- BATERY HIGH TEMPERATURE - RELAY 6 |  | 1.- BATTERY FUSE BREACK - RELAY 5 |  |  |  | 1.- FAN 1 - 4 FAULT - RELAY 6 (Solo Outdoor, TP48200T)
2.- BLVD DISCONECT - RELAY 6
3.- BLVD WARNING - RELAY 6
TCU
1.- HARDWARE FAULT - RELAY 6 (Solo Outdoor)
2.- TCU COMUNICATE FAILURE- RELAY 6 (Solo Outdoor)
3.- TCU HIGH TEMPERATURE - RELAY 6 (Solo Outdoor)
4.- DOOR ALARM- RELAY 4 (Solo Outdoor)
5.- TEC ALARM- RELAY 6 (Solo Outdoor)

## INFRAESTRUCTURA
REVISION FISICA DEL SITIO
Parámetros de estado: OK=bien, NOK=Mal, SC=Se corrigió, NA=No aplica
|  |  | Estado | Observaciones
1.1 | GABINETES EN OPERACIÓN
A | Cantidad de gabinetes en operación |  |  | DETALLE: | (EJEMPLO: 1 HUAWEI, 1 CARRIER Y 1 BLE NOKIA)
B | Modelo de gabinete carrier o tx
C | Modelo de planta del carrier o tx |  |  | Modelo de Baterías:
D | Modelo de clima de gabinete ce o tx |  |  | Modelo de Clima:
E | Modelo de gabinete 1 (equipo con tecnologia) |  |  | Modelo gabinete |  |  | Modelo planta CD
F | Modelo gabinete 1A (aloja baterias) |  |  | Modelo de Baterías:
G | Modelo de gabinete 2 (equipo con tecnologia) |  |  | Modelo gabinete |  |  | Modelo planta CD
H | Modelo 2A (aloja baterias) |  |  | Modelo de Baterías:
I | Modelo de gabinete 3 (equipo con tecnologia) |  |  | Modelo gabinete |  |  | Modelo planta CD
J | Modelo de gabinete 3A (aloja baterias) |  |  | Modelo de Baterías:
K | Modelo de gabinete 4 (equipo con tecnologia) |  |  | Modelo gabinete |  |  | Modelo planta CD
L | Modelo de gabinete 4A (aloja baterias) |  |  | Modelo de Baterías:
1.2 | CONDICIONES GENERALES
A | Camino de acceso en buen estado.
B | Patio limpio de basura y maleza. | [7 empty] | SOLO EN ÁREAS TELCEL, REPORTAR A ARRENDADOR EN AREAS QUE NO ESTEN A CARGO DE TELCEL
C | Nichos de CFE y de centro de carga en buen estado. (sin basura, pintura en buen estado, bien impermeabilizados y sin oxidación en puertas)
1.3 | ESTADO GENERAL DEL CONTENEDOR
A | Estado del exterior del contenedor y la base del mismo (pintura en buen estado y sin oxidación)
B | Uniones externas del contenedor debidamente selladas
C | Adecuado impermeabilizado del techo de contenedor o sala.
D | Pared Interna del contenedor sin indicios de humedad.
E | Paredes externas sin perforaciones, paneles sin grietas.
F | Piso del contenedor o sala, deben estar sin humedad.
G | Estado de Chapas, bisagras y alineación de puerta del contenedor.
H | Candados, cadenas y protecciones de los mismos en buen estado
I | Realizar cambio de combinaciones de candados y registrar el cambio Sistema de administración de claves (solo en candados que estén bajo nuestra responsabilidad)
1.4 | ESTRUCTURA DE TORRE
A | PROPIETARIO DE LA TORRE
B | Tipo de torre
C | Altura aproximada
H | Estado de herrajes de sujeción de antenas
I | Camas Horizontal y Vertical en buen estado
1.4.1 | CONTEO DE ANTENAS DE TORRE
A | Cantidad de tramos con los que esta construida la Torre
B | Cantidad de antenas y equipos instalados en cada tramos de la Torre (los tramos se comienzan a contar de abajo hacia arriba): |  |  | Ubicación de Plataforma | Cantidad de Antenas RF | Cantidad de Antenas Microondas | Cantidad de equipos (RRU) |  |  | EJEMPLO DE TRAMOS:
T30 / T45
Tramo 12
Tramo 11
Tramo 10
Tramo 9
Tramo 8
Tramo 7
Tramo 6
Tramo 5
Tramo 4
Tramo 3
Tramo 2
Tramo 1
Insertar Fotografía de Torre completa del sitio
1.6 | SISTEMA DE RADIACION LTE
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR 001 |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR 002 |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR 003 |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
SISTEMA DE RADIACION UMTS 850
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR X |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR Y |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR Z |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
SISTEMA DE RADIACION UMTS 850 SAO
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR X |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR Y |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
| SECTOR Z |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
SISTEMA DE RADIACION UMTS 1900
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR X |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  | U1900 |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR Y |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR Z |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores, Kits-Tierra y RET´s
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
| Modelo y cantidad de RETs operando |  | Modelo: |  | Cantidad: |  | Device No:
SISTEMA DE RADIACION GSM 1900
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR A |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores y Kits-Tierra.
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR B |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores y Kits-Tierra.
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR C |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores y Kits-Tierra.
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
SISTEMA DE RADIACION GSM 850
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR A |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores y Kits-Tierra.
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR B |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores y Kits-Tierra.
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR C |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores y Kits-Tierra.
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
SISTEMA DE RADIACION 5G
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR A |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores y Kits-Tierra.
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR B |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores y Kits-Tierra.
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
Corresponden los datos al CELL PLAN
| SECTOR C |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Marca/Modelo de antenas. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Orientación Magnética o Azimut ( Lectura de brújula ). |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
| Inclinación mecánica. |  |  |  | SI | ( ) | NO | ( )
Inclinación eléctrica.
Aislamiento en conectores y Kits-Tierra.
Altura de radiación del sector en MTS.
Estado general de la antena
TRAMO
TRAMO
TRAMO
TRAMO
Note on B45: Entendiendo que un tramo es una pieza de la estructura de la torre, que esta unida a otra por bridas. Los tramos de la torre no están determinados por la división de colores de la misma. En el caso de mono polos tronco-cónicos no existen uniones con bridas, se debe contemplar un tramo como las piezas que se ensamblan una sobre la otra
Note on B46: Información necesaria para determinar el cobro de la renta del espacio en torre con el arrendador del sitio

## ELECTROMECANICA
REVISION DE ELECTROMECANICA DEL SITIO
Parámetros de estado: OK=bien, NOK=Mal, SC=Se corrigió, NA=No aplica
1.1 | SISTEMA ELECTRICO |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Capacidad del Interruptor de acometida eléctrica. |  |  | Capacidad: _____ Amp. |  | Tipo: Termomagnético |  | Cuchillas
B | Voltajes de Neutro a FASE. (127Vca ±5% ) |  |  | Fase 1-Neutro: | Anotar Valor | VAC | Fase 2-Neutro: | Anotar Valor | VAC
|  |  |  | Fase 3- Neutro: | Anotar Valor | VAC
C | Voltaje de Neutro a Tierra Física ( no debe de ser mayor a 2 V) |  |  | Tierra-Neutro: | Anotar Valor | VAC
D | Voltajes de FASE a FASE. (220Vca ±5% ) |  |  | Fase 1-2: | Anotar Valor | VAC | Fase 2-3: | Anotar Valor | VAC
|  |  |  | Fase 3- 1: | Anotar Valor | VAC
E | Cable de acometida CFE, al tablero de medidores |  |  | Calibre: |  | Aislamiento
F | Cable de acometida a Centro de Carga |  |  | Calibre: |  | Aislamiento
G | Interruptor del Centro de Carga (indicar si es cuchilla o termomagnetico |  |  | Capacidad | Anotar Valor | amp
H | Colores de cables de Acometida (Sitio indoor). Dichos colores deben estar identificados por cinta de el color apropiado en la punta de los cables. |  |  | Fase A de Color Negro |  |  | Fase B de Color Rojo
|  |  |  | Fase C de Color Azul |  |  | Neutro Color Blanco
Fase C de Color Azul
I | Colores de cables de acometida (Sitio Outdoor). Dichos colores pueden estar identificados por cinta de el color apropiado en la punta de los cables. Si no están se deben identificar. |  |  | Fase A de Color Rojo |  |  | Fase B de Color Rojo
|  |  |  | Neutro Color Blanco |  |  | Tierra Física Color Verde
1.2 | CENTRO DE CARGA (TABLERO DE DISTRIBUCION) |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Marca de Centro de carga
B | Numero de circuitos del centro de carga
C | Revisar estado físico del centro de carga y de todos sus interruptores
D | Rótulos y etiquetados de los interruptores termo magnéticos
E | Aislamiento de la carcaza del tablero respecto al contenedor o sala (indoor)
F | Aislamiento de la barra de Neutro dentro del centro de carga
G | Arreglo de cables del tablero dentro del centro de cargas (Ordenar en su caso)
H | Revisión y apriete de las conexiones del cableado.
I | La barra de tierras del centro de carga no debe de estar aislada
1.3 | ALUMBRADO Y FUERZA CA |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Contactos dobles tipo americano polarizados a 127 VCA (revisar estado físico y correcta polarización).
B | Interruptores de Alumbrado perimetral (externo ) en correcta operación. |  |  | Cantidad
C | Verificar lámparas de iluminación de sala o contenedor |  |  | Cantidad
D | Tipo de Luces dentro de Contenedor |  |  | Tipo
E | Tipo de Luces en alumbrado externo |  |  | Tipo
F | Buen estado de lámpara de Emergencia ( Indoor)
1.4 | SUBESTACIÓN (EN CASO DE TENERLA) |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Verificar visualmente estado de transformador, no debe presentar rasgos de golpes, flamazos o que tire aceite u oxidación, daño en terminales de baja y media tensión. |  |  | Capacidad del transformador |  |  |  | KVA
|  |  |  | Tipo Poste ( ) | Tipo jardín ( ) |  | Otro
B | La instalación completa de la subestación (transformador, cuchillas aparta rayos, etc.) libre de obstáculos y follaje. (Validar también la extensión de línea de la subestación que este libre de follaje y obstáculos)
C | Buen estado de Cuchillas, canillas de subestación, apartarrayos, aisladores.
D | El poste de concreto, madera o plancha de concreto debe estar en buen estado, y registros con tapa, sin basura ni agua
1.5 | PLANTA DE EMERGENCIA (en caso de tenerla) |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Marca. |  |  |  |  | Capacidad |  | KVA
B | Voltajes de planta con carga FASE a FASE.(220Vca ±5% ) |  |  | Fase 1-2:
C | Voltaje de neutro a tierra física ( no debe ser Mayor a 0.1 VAC) |  |  | Fase 2-3:
Fase 3- 1:
D | Revisar en la pantalla de control de la planta que no se tenga ninguna alarma presente, en caso de tenerla llamar al técnico de servicio
E | Nivel de Combustible (debe encontrarse Mínimo al 30 % para hacer las pruebas y posteriormente solicitar la recarga)
F | Nivel de anticongelante en radiador (100%) | [8 empty] | Y DESPUES ENCENDER LA PLANTA
G | Nivel de agua en las baterías (100%)
H | Nivel de Aceite de la Planta (100%)
I | Generador sin rastros de oxidación o corrosión.
J | Tanque de Combustible sin rastros de oxidación, golpes, grietas.
K | Acoplamientos de combustible y agua en buen estado y sin rastros de fugas.
L | Tiempo de transferencia (Cortar CFE y medir el tiempo que tarda la planta en energizar la radio base).
M | Tiempo de re transferencia (re energizar con CFE y medir el tiempo que tarda en reconectar la planta la RBS).
N | Tiempo de paro (después de que se reconecto medir tiempo que tarda en apagarse la planta).
O | Anotar el contador de horas y fecha (donde aplique).
P | Capacidad en litros del tanque de combustible. |  |  | LITROS
1.6 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (INDOOR) |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Marca de equipos de aire acondicionado |  |  | CAPACIDAD
| Modelo |  |  | ALIMENTACIÓN
B | Correcta operación de los Climas
C | Puesta a tierra de las carcazas de los equipos de Aire acondicionado
D | Estado de los Interruptores Termo magnéticos de equipos de Aire acondicionado
E | Temperatura del Contenedor (23 -26 grados Centígrados) |  |  | Anotar Temp
F | Humedad relativa ( min 20 % Max 70 %) |  |  | Anotar %HR
G | Revisar que el flujo de aire se encuentre bien distribuido en todo el contenedor y sin obstrucciones.
1.7 | SISTEMA ELECTRICO DE RADIOBASE Y TRANSMISION |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Capacidad del Interruptor de RBS HUAWEI dentro del centro de carga. Debe ser 2x70A
B | Verificar Voltaje de alimentación del gabinete Huawei en AC, debe estar entre 180 y 300 VAC |  |  |  | VAC
C | Verificar voltaje de alimentación del Nodo B rango: 44 vdc a -54 vdc |  |  |  | VDC
D | Debe contar con 2 o 3 Rectificadores, dependiendo de la carga (si cuenta con las 3 tecnologías debe tener 3)
E | Medir las corrientes de AC y/o DC para validar que todos los interruptores (en Centro de Carga, planta de Fuerza, BBU´s) no estén excedidos de su capacidad
F | Verificar que se encuentren bien apretados los opresores de alimentación en AC y DC dentro del gabinete (revisar el interruptor general de AC dentro del gabinete).
G | Capacidad del Interruptor de GABINETE CARRIER O TX dentro del centro de carga |  |  | Capacidad:
H | Verificar que se encuentren bien apretados los opresores de alimentación en la planta de fuerza del gabinete de TX / carrier
I | Revisar que todos los ductos lycuatite estén bien fijos en la base del Gabinete TX / carrier y que la salida quede de manera horizontal para evitar filtraciones de agua, si no es posible sellarlos con silicón
J | Validar que las trayectorias de los cableados de TX o de alarmas operando no pasen por gabinetes Ericsson (GSM), si es el caso es necesario cambiar las trayectorias para evitar el paso por gabinetes que en un futuro se desinstalaran.
K | Retirar cableados sin uso (coaxiales, utp´s, alarmas y de enlaces), asi como retirar los cableados del DF de GSM ericsson. Dejar los cableados en sitio para que lo retiren en el siguiente mantenimiento preventivo de limpieza.
L | Revisar que los equipos de TX y RBS sin uso esten apagados, asi como solicitar el desmontaje del mismo
1.8 | VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO (OUTDOOR) |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Verificar que los fans, clima o el TEC estén operando correctamente, que no hagan demasiado ruido y no se encuentran tapadas las salidas y entradas de aire
B | Configurar alarmas del modulo FAN del gabinete Huawei, así como del modulo TEC (clima termoeléctrico) y verificar que se reflejen en el Nodo Huawei.
C | Verificar que el Clima o extractor de BLE/BBU Elteck Nokia este funcionando correctamente
D | Verificar funcionamiento correcto del Aire acondicionado del gabinete de TX /Carrier, así como del extractor (donde aplique).
E | Revisar hermeticidad y correcto cerrado de la puerta, sin rastros de humedad dentro de gabinete TX / Carrier
F | Para gabinetes Huawei, verificar velocidad de ventiladores en FAU02D-02 TP48200A Una sola puerta,(generalmente esta ajustado muy lento y no alcanza a abatir la temperatura). Necesario retirar modulo para accesar a tarjeta de control y colocar puente entre los pines 7 y 8 de conector J2
1.9 | REVISION FISICA DE GABINETE Y CONEXIONES |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Verificar que todos los gabinetes se encuentran bien fijos.
B | Físicamente los gabinetes se encuentran completos y sin daño
C | Las puertas y chapas funcionan correctamente y no presentan rastros de humedad dentro de los gabinetes
D | Verificar que los cables entre módulos están bien identificados y correctamente acomodados.
E | Verificar que los RRU estén correctamente etiquetados, así como las fibras ópticas, cables de energía y jumpers
F | Revisar que los cables de fibra óptica estén bien sujetos en toda la trayectoria
G | Revisar que el cableado del sitio este enrutado atraves del muro con canaleta (indoor)
H | La fibra óptica cumple cuando menos de 70 mm de radio de curvatura en todos sus trayectos
I | Verificar que los seguros de los conectores RJ45 o RJ48, del enlace están en buen estado, si no cuenta con seguro rehacer conectores
J | Verificar el correcto encintado en los Jumpers de RF en los RRU así como en las antenas, también revisar los encintados en los cables AISG de los RET
K | Aplicar lubricante a todos los RET del sitio (excepto los RET marca Andrew ni RET que estan dentro de la antena)
L | Verificar la correcta sujeción de los RRU
M | Verificar correcta fijación de dcdu 11b en el ble nokia (bien fijo dentro del ble, dcdu debe estar aterrizada y etiquetada)
N | Verificar que las conexiones en los RRU estén bien hechas así como asegurarse que los cables están bien sujetos, revisar que la tapa de las conexiones en el RRU esta correctamente cerrada
O | Validar que el breaker de activación de baterías si desconexión por bajo voltaje, este en modo Normal. (En algunas plantas tiene una tapa con tornillos)
P | Revisar que estén etiquetadas los cables de alarmas externas
Q | Revisar que esten bien apretados y sin morder el forro del cable, todos los opresores en los conectores de la dc/du que alimentan los rru´s del sitio
1.10 | FPRA / BBU ELTEK NOKIA (REGIONES HUAWEI 5,7 Y 8) |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Revisar Aterrizaje y conexiones debidamente apretadas, así como conectarse a CU, para validar el voltaje de flotación debe de estar en -53.5 Vdc
B | Revisar que estén correctamente apretados los opresores en el modulo de control del FPRA o en los breakers del BBU Eltek
C | Revisar que todos los ductos lycuatite estén bien fijos en la base del Gabinete BLE / BBU Elteck Nokia y si la salida del ducto esta expuesta debe quedar de manera horizontal para evitar filtraciones de agua, si no es posible sellarlos con silicón
D | Revisar hermeticidad y correcto cerrado de la puerta, sin rastros de humedad dentro de gabinete
1.11 | PLANTA GABINETE CE O TX |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Revisar Aterrizaje y conexiones debidamente apretadas, dentro de gab CE
B | Validar voltaje de flotacion de 53.6 a 54.0v en planta de CE y/o TX asi como conexión via software a los controladores de cada marca.
C | Revisar que todos los ductos lycuatite estén bien fijos y sellados y no exista rastro de fauna dentro de gabinete CE
D | Revisar hermeticidad y correcto cerrado de la puerta, sin rastros de humedad dentro de gabinete
1.12 | BATERIAS |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Verificar que los bornes de las baterias de todos los gabinetes tengan el torque adecuado, dependiendo del modelo de la bateria (utilizar el torquimetro aislado)
B | Revisar que las baterias en todos los gabinetes esten libre de golpes o fisuras, en caso contrario es necesario cambiarlas
C | Bornes, puentes y terminales sin daño
D | Conexiones limpias y libres de oxido,sulfato, polvo, derrames o exceso de grasa (limpiar si es el caso, como lo indica el procedimiento de mantenimiento a bancos de baterias)
E | Cableado de baterias en buen estado
F | Realizar prueba de baterias en todos los gabinetes con equipos de medicion (midtronics) en todos los bancos que esten operando del sitio (como lo indica el instructivo de mantenimiento a bancos de baterias)
G | Ajustar el voltaje de flotacion de la planta de fuerza en todos los gabinetes operando, dependiendo la temperatura a la que opera el gabinete (como lo indica el instructivo de mantenimiento a bancos de baterias)
H | Realizar prueba de descarga en caso de encontrarse enterradas o protegidas y la prueba con midtronic no sea posible

## TIERRAS
REVISION DE TIERRAS
Parámetros de estado: OK=bien, NOK=Mal ,SC=Se corrigió, NA=No aplica
1.1 | PARARAYOS |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Pararrayos tipo Dipolo
B | Estado anillo toroidal y anillo equipotencial.
C | Debe encontrarse vertical (sin Inclinación).
D | Validar que el pararrayos este conectado en línea directa a la malla de tierras o puede conectarse a la estructura de la torre
1.2 | TIERRAS DE LA ESTRUCTURA DEL SITIO |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Validar que todas las retenidas estén conectadas a la malla de tierras
B | Validar que la torre este aterrizada a la malla de tierras (si es auto soportada deben estas conectadas las 3 piernas)
C | Validar que la malla ciclónica este aterrizada al menos en 2 puntos
D | Validar que el portón de acceso y el poste de la luminaria estén aterrizados
E | Validar que la estructura de la cama de feeders este aterrizada (todos los postes deben estar aterrizados)
F | Validar que los contenedores y las bases de todos los gabinetes estén aterrizados
G | Validar que los registros de los electrodos estén en buen estado y libres de basura y maleza
H | Estado de barras de tierras BTF o anillos de acero en parte alta, media y baja de la torre
I | Estado de barras de tierras BET o anillos de acero
J | Estado de barras de tierras BTC / BTCC o anillo de acero
K | Validar correcta conexión de los kits de tierras de los cables de alimentación de los RRU a las barras, anillos de acero o a la malla de tierras
L | Estado de anillo de tierras en la plataforma, revisar que este conectado a la BTF superior o al cable de bajada
M | Estado del cable de bajada, bien sujeto, aislado de la torre y conectado a la BET o a la malla de tierras (revisar que todas las barras estén conectadas al cable de bajada)
N | Validar que el controlador de la luz de torre este aterrizado a la barra de tierra del centro de carga
1.3 | REFERENCIA A TIERRA DE EQUIPO INDOOR |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Bastidores y racks de equipos de Radio base Aislados de piso, pared y herrajes.
B | Verificar que los racks de 19" cuenten en la parte superior de una barra de tierras no aislada y que todos los equipos tengan su derivación de tierra conectada a esta barra, así como un Fuse Panel.
C | Verificar barra de tierra del contenedor (BTC) sea de las especificaciones adecuadas y se encuentre correctamente instalada y conectada al sistema de tierras directa a electrodo con cable aislado
D | Verificar Cable de Anillo interno de el contenedor que este conectado a la BTC.
E | Verificar que los cables de tierra del chasis de la planta de fuerza de CD estén conectados hasta la BTC.
F | Verificar que los cables de tierra de los bastidores de los bancos de baterías estén conectados hasta la BTC, deben estar conectador todos los chasis de los bancos de baterías con los que cuente
G | Verificar que el cable de la barra de retorno de baterías de la planta de fuerza, estén conectados hasta la BTC.
1.4 | TIERRAS DE EQUIPOS |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Verificar que la barra de tierras interna de los gabinetes este aterrizada con cable calibre 2 al sistema de tierras existente (indoor a la BTC, outdoor a la BET)
B | Revisar que todos los equipos de los gabinetes están aterrizados a la barra de tierras interna
C | Verificar que la base de los gabinetes Huawei y la protección del mismo están aterrizadas a la malla de tierras
D | Verificar que los módulos RRU estén aterrizados al anillo de tierras de la plataforma o a la BTF.
E | Verificar aterrizaje de BLE o BBU Nokia en los sitios que exista el gabinete
F | Verificar que todos los equipos de Tx estén aterrizados (CSR, ADVA,PDH, etc.) a la barra de tierras y esta a su vez este conectada a la malla de tierras
G | Verificar que el Gabinete de TX o carrier y su base estén aterrizados
H | Verificar aterrizaje de la puerta del Gabinete de TX o carrier
I | Verificar aterrizaje RRU/AIR
1.5 | Referencia a tierra para el sistema de Media Tensión. |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Apartarrayos en buen estado y conectados en serie al sistema de tierras de CFE (no acercarse, solo de forma visual).
B | Conexión de las abrazaderas, base y bastidor del transformador del sistema de tierras del CFE (no acercarse, solo de forma visual).
C | Estado de bajante de tierras de apartarrayos y transformador ( tiene que estar aterrizado a una varilla de tierra a pie de poste)
1.6 | Referencia a tierra para el sistema de Bajo Voltaje. |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Puente de unión principal el neutro de el transformador debe estar unido a una barra BTA en el tablero general de protección, la cual a su vez debe estar conectada a un electrodo de la malla de tierras de la radio base.
B | Cable de unión entre neutro y tierra (5 hilo) debe ir a la barra de tierra del centro de carga o TFCA.
C | Verificar que BTA sea de especificaciones adecuadas y lleve una conexión directa a electrodo de la malla.
D | El cable de neutro del transformador o acometida debe llegar a la BTA y después a su vez debe salir en canalización metálica hacia el tablero de distribución.
E | El tablero de protección general debe estar puesto a tierra hacia la BTA.
F | El gabinete metálico de equipos de medición ( nicho de CFE) debe estar conectado a la BTA.
G | No debe existir puente entre la BTCC y el tablero de distribución de CA.
1.7 | Aterrizamiento de planta de emergencia de AC (donde se cuente con el sistema).
|  |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | En soportes y/o cubiertas del motor de emergencia y del alternador.
B | En soporte de la batería de arranque.
C | En tanque de combustible.
D | En tablero automático de transferencia.
E | En panel anunciador de alarmas.
F | En Patín de la máquina de emergencia aterrizada a la barra del tablero de transferencia.
1.8 | Supresor de picos |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Marca y modelo |  |  | Marca | Modelo
B | Verificar que se encuentre conectado correctamente a tierra a excepción del equipo Transtector modelo MCP120W, (solo el gabinete va aterrizado).
1.9 | Malla de tierras principal |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | Verificar que la malla principal de tierras este completa (no este vandalizada)
B | Verificar que los puntos de conexión a la malla ( soldadura exotermica ) esten debidamente conectados y sin corrosión.
C | Verificar que los electrodos de tierras esten en buen estado y que tengan una resistenia igual o menor a 3 ohms

## TRANSMISION
REVISION EQUIPO DE TRASMISION
Parámetros de estado: OK=bien,NOK=Mal,SC=Se corrigió,NA=No aplica
| EQUIPO DE TX PDH O SDH |  | ESTADO | OBSERVACIONES
A | VERIFICAR QUE LOS ENLACES DE MICROONDAS NO PRESENTEN ALARMAS |  |  | ID d enlace:
|  |  |  | PTA A | NIVEL RX | PTA B | NIVEL RX | NIVEL RX
ID d enlace:
|  |  |  | PTA A | NIVEL RX | PTA B | NIVEL RX | NIVEL RX
| CELL SITE ROUTER / AGREGADOR |  | ESTADO
A | MODELO DE CELL SITE ROUTER O AGREGADOR
B | VERIFICAR QUE ESTE FIJADO CORRECTAMENTE
C | FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA COMPLETO Y SIN ALARMAS
D | VERIFICAR CORRECTO ETIQUETADO DE FIBRAS
E | VERIFICAR QUE CONECTORES DE FIBRAS Y RJ45 SE ENCUENTREN BIEN INSERTADOS.
F | FAN´S DEL EQUIPO OPERANDO Y GIRANDO LIBREMENTE
| EQUIPO DE TX ETHERNET TELMEX (ADVA) |  | ESTADO
A | VALIDAR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE OPERANDO SIN ALARMAS
B | VALIDAR QUE LAS FIBRAS Y EL CABLEADO DEL EQUIPO ESTEN ETIQUETADOS
C | VALIDAR QUE EL EQUIPO DE TX, ASI COMO EL DFO SE ENCUENTRA LIMPIO
D | VALIDAR QUE SE ENCUENTREN BIEN FIJOS EL ADVA Y EL DFO
E | EL EQUIPO DE TX ESTA ATERRIZADO
F | REVISAR EN LOS DF0 O MAGAZINES DE FIBRA OPTICA QUE NO TENGA RASTROS DE ROEDORES O ANIMALES, DENTRO DE ELLOS

## HOJA DE SEG
HOJA DE SEGUIMIENTO
Aquí se concentran los puntos que requieren atención.
Hoja | Punto | A quien corresponde | Descripción | Fecha de inicio | Fecha realizado OK
Note on D6: Opciones: TELCEL, personal interno TeleSites (o algún otro dueño del predio) TELCEL, seg con proveedores (indicar nombre del proveedor y proceso)

## REPORTE FOTOGRAFICO
REPORTE FOTOGRAFICO
REALIZAR REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS HALLAZGOS CNCINTRADOS POR PESTAÑA EN ESTE FORMATO
REALIZAR REPORTE FOTOGRAFICO DE EVIDENCIA LOS TRABAJOS MAS SIGNIFICATIVOS POR PESTAÑA
REGION | SITE ID | NOMBRE DEL SITIO |  | ESTADO | CIUDAD / MUNICIPIO | STATUS
0 | Mnemonico | NOMBRE DE SITIO
FOTOGRAFÍA 1 |  |  |  | FOTOGRAFÍA 2
OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES:
FOTOGRAFÍA 3 |  |  |  | FOTOGRAFÍA 4
OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES:
REGION | SITE ID | NOMBRE DEL SITIO |  | ESTADO | CIUDAD / MUNICIPIO | STATUS
FOTOGRAFÍA 5 |  |  |  | FOTOGRAFÍA 6
OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES:
FOTOGRAFÍA 7 |  |  |  | FOTOGRAFÍA 8
OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES:
REGION | SITE ID | NOMBRE DEL SITIO |  | ESTADO | CIUDAD / MUNICIPIO | STATUS
FOTOGRAFÍA 9 |  |  |  | FOTOGRAFÍA 10
OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES:
FOTOGRAFÍA 11 |  |  |  | FOTOGRAFÍA 12
OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES:
REGION | SITE ID | NOMBRE DEL SITIO |  | ESTADO | CIUDAD / MUNICIPIO | STATUS
FOTOGRAFÍA 13 |  |  |  | FOTOGRAFÍA 14
OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES:
FOTOGRAFÍA 15 |  |  |  | FOTOGRAFÍA 16
OBSERVACIONES: |  |  |  | OBSERVACIONES: